## Sayfa1
KAPALI GENLEŞME TANKI KAPASİTESİ BELİRLEME (PRATİK SEÇİM KRİTERLERİ)
ÖRNEK:
*Sistemde Panel Radyatör Kullanılmıştır
ISITICI ELEMAN |  | Her 1000 kcal/h için gereken su hacmi (lt) | Her 1 kW için gerekli su hacmi (lt) |  | Kullanma Katsayısı (K)
KONVEKTÖR |  | 6 | 5.2 |  |  | Ön Gaz Basıncı (Bar)
PANEL RADYATÖR |  | 9.7 | 8.3 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5
DÖKÜM RADYATÖR |  | 14 | 12 |  | Emniyet Ventili Ayar Basıncı (Bar) | 1 | 0.25
ÇELİK RADYATÖR |  | 14 | 12 |  |  | 1.5 | 0.40 | 0.20
YERDEN ISITMA |  | 21.5 | 18.5 |  |  | 2 | 0.50 | 0.33 | 0.16
[6 empty] | 2.5 | 0.58 | 0.42 | 0.28 | 0.14
SUYUN ISISINA GÖRE GENLEŞME KATSAYISI | [5 empty] | 3 | 0.62 | 0.50 | 0.37 | 0.25 | 0.12
˚C | n |  | ˚C | n |  | 3.5 | 0.67 | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.22
0 | 0.00013 |  | 65 | 0.0198 |  | 4 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20
10 | 0.00027 |  | 70 | 0.0227 |  | 4.5 |  | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.18
20 | 0.00177 |  | 75 | 0.0258 |  | 5 |  |  | 0.58 | 0.50 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.16
30 | 0.00435 |  | 80 | 0.0290 |  | 5.5 |  |  | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.23
40 | 0.00782 |  | 85 | 0.0324 |  | 6 |  |  |  | 0.57 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.28
50 | 0.01210 |  | 90 | 0.0359 |  | 6.5 |  |  |  | 0.60 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.20
55 | 0.01450 |  | 95 | 0.0396 |  | 7 |  |  |  |  | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.25
60 | 0.01710 |  | 100 | 0.0434 |  | 7.5 |  |  |  |  | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.30
[6 empty] | 8 | [5 empty] | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.33
Genleşme deposu nominal hacmi (lt)
Genleşen su hacmi (lt)
Bilinmesi Gerekenler?
Sistemdeki su hacmi
Sistem Kazan Isıtma Kapasitesi
Sistemdeki suyun ilk sıcaklığı ile maximum sıcaklığı
Sirkülasyon pompası çıkış basıncı
Statik yükseklik
Kazan kapasitesi :600 kW
Sistemdeki Toplam Su Hacmi =600x8,3=4980 lt
Kazan Giriş Suyu Sıcaklığı (n1)=20˚C
Kazan Çıkış Suyu Max Sıcaklığı (n2)=90˚C
Suyun Genleşme Katsayısı n:(n2-n1)=3,59-0,18=3,41 %
Sistemdeki genleşen su miktarı Ve=V x n/100 =4980 x3,41/100=170 lt
Kazandaki statik basınç (Hst) =(10x3)/10=3 bar x1,1 =3,3 bar
İşletme basıncı: (Hst+Phm) 3,3 bar +0,68=3,98= 4 bar
Emniyet ventili çalışma basıncı 4+1 =5 bar
Ön gaz basıncı=Hst+0,5 bar= 3,3+0,5=3,8 bar
Tabloda 5 bar emniyet ve 3,8 bar ön gaz basıncına göre K=0,16
Kapalı Genleşme Tankı Nominal Hacmi
Vn: Ve/K =170/0,16 =1062 lt
(1000 lt +100 lt tank önerilebilir)
40 daireli 10 katlı bir yerleşim biriminde bulunan 600 kW lık ısıtma sisteminin kapalı genleşme tankı hacmi (Vn) ne olmalıdır?