## Sayfa1
HİDROFOR KAPASİTESİ BELİRLEME (PRATİK SEÇİM KRİTERLERİ)
Debi Hesabı:
Basınç Hesabı:
ÖRNEK:
|  | Konut Sayısı | Eş zaman kullanım faktörü
|  | Yazlıklar, villalar, vb | k : 0.60 - 0.70
|  | 5 - 10 daire | k : 0.40 - 0.45
|  | I I - 20 daire | k : 0.35 - 0.40
|  | 21 -50 daire | k : 0.30 - 0.35
|  | 51 - 100 daire | k : 0.30
|  | 100 daireden fazla | k : 0.25
Genel yerlerdeki ortalama su tüketimi
|  | Misafirhaneler | 100-120 Litre/gün/misafir
|  | Oteller | 200-600 Litre/gün/yatak
|  | Hastaneler | 250-600 Litre/gün/hasta
|  | Bürolar, İşyerleri | 40-60 Litre/gün/çalışan
|  | Okullar | 5-20 Litre/gün/öğrenci
|  | Yatılı Okullar | 100-120 Litre/gün/öğrenci
ÖRNEK:
Hidrofor Denge Tankı Hesabı:
ÖRNEK:
ÖRNEK:
Toplam daire sayımız ; 40
Bir dairede oturan kişi sayısı ; 4
Kişi başı günlük su sarfiyatı ; 150 lt /gün
Eş zaman kullanım faktörü (40 daire için ) ; 0.35
İhtiyaç duyulan debi; Q = ?
Q = (D x a x Q g x k) / 1000
Q = 40 x (4 x 150 x 0.35)/ 1000
Q = 40 x (210 lt/saat) / 1000
Q = 8.4 m3/h
40 daireli 10 katlı bir yerleşim birimi için gerekli olan su miktarı (Q) ne kadardır?
40 daireli 10 katlı bir yerleşim birimi için gerekli olan basınç (Hm) miktarı ne kadardır?
Ks=10 kat
Ky=3 mt
Sk=5 mss
Bk=1,15
Ab=15
Hm = [(KsxKy)+Sk]xBk+Ab
Hm =[(10x3)+5]x1,15+15
Hm (Alt Basınç) = 55 mss
Hm (Üst Basınç)=Alt Basınç+18 mss
Hm (Üst Basınç)= 73 mss
Ve= =0,33x Qmax [ (Pa+1) / (ΔPx S) ]
0,33=Sabit Katsayı
Qmax =Bir pompanın alt basınçta max debisi
Pa=Hidroforun çalışma üst basıncı
ΔP=Hidrofor alt ve üst basınç arasındaki fark
S=Şalt sayısı (hidrofor sistemin 1 saatteki devreye girip çıkma sayısı)
Elektrik motorları için tavsiye edilen azami şalt sayıları (S)
N≤1,5 kW için S≤80 1/h
N≤3,7 kW için S≤60 1/h
N≤7,5 kW için S≤30 1/h
N≤15 kW için S≤20 1/h
N≤18 kW için S≤15 1/h
8,4 m3/h 55-73 mss kapasiteli 1 asıl+1 yedek hidroforun denge tankı hacmini belirleyeniz?
Ve= =0,33x Qmax [ (Pa+1) / (ΔPx S) ]
Qmax=11m3/h MultiDAF 6006 serisi pompa alt basınçtaki max debisidir.
MultiDAF 6006 serisi 2,2 kw olduğu için S (Şalt Sayısı)=60 alınmıştır.
Ve=0,33x11x [(7,3+1)/(1,8x60)] Ve=0,279 m3
Ve=279 lt (TM 300 lt /10 tavsiye edilir)
Ofis Okul Sosyal Tesisler İçin Debi Hesabı;
Sarfiyat Yeri Yükleme Birimi Sarfiyat
Wc Rez. Ve Pisuar 0,25 0,12 lt/sn
Bul,Çam Mus.,Banyo Bat. 2,5 0,4 lt/sn
Bahçe sulama,Yıkama Mus. 2,5 0,4 lt/sn
Taah.Mus,Lavabo,Evye Musluk 1 0,25 lt/sn
Q=[3,6x √n x Sarfiyat lt/sn] m3/h
n:Yb cinsinden toplam sarfiyat
Wc+Pisuar=40x0,25=10n Sarfiyat 0,12 lt/sn
Lavabo=30x1=30n Sarfiyat 0,25 lt/sn
Bahçe Sulama=4x2,5=10n Sarfiyat 0,4 lt/sn
Q=(3,6x √n x Sarfiyat lt/sn) m3/h
Qw+p=(3,6x √10 x 0,12)
Qw+p=1,37 m3/h
Ql=(3,6x √30 x 0,25)
Ql=4,93 m3/h
Qb=(3,6x √10 x 0,4)
Qb=4,55 m3/h
Qt=1,37+4,93+4,55=10,85 m3/h
30 wc,10 pisuar,30 lavabo,4 adet bahçe sulama musluğu bulunan tesis için debi ihtiyacı ne kadardır?